JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

# D.	DİZEL JENERATÖR GRUPLARI ;

D.1	GENEL ŞARTLAR ;

- Elektrik şebekesinde bir kesilme olması veya şebeke geriliminin belirlenen tolerans değerlerinin dışına çıkması halinde, dizel Jeneratör devresine bağlanması kararlaştırılmış hastane yüklerini otomatik olarak beslemek üzere bu şartnamede teknik özellikleri belirtilmiş, otomatik olarak devreye giren, senkron olarak çalışacak standby dizel-Jeneratör grubu tesis edilecektir.

- Dizel jeneratör grubu gerektiğinde manuel olarakta devreye alınabilecek kontrol sistemine sahip olacaktır

- Dizel-Jeneratör grubu, imalatı tamamlanmış, hastane içindeki jeneratör odasına mekanik montajı yapılarak işletmeye hazır vaziyette, kontrol paneli, egzost sistemi, borulama beher soğutma sistemi, yakıt sistemi, radyatör önü hava tahliye fleksibl bağlantısı, senkronizasyon kumanda panosu dahil tüm elemanlarıyla birlikte çalışır vaziyette teslim edilecektir. Devreye alma işlemini tamamlayıp grubu noksansız olarak çalışır hale getirdiğinde taraflar karşılıklı olarak kabul tutanaklarını imzalayacaktır.

- Diesel-Jeneratör grubunun kabulü yapılıncaya kadar muhafaza sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir.

- YÜKLENİCİ firma kabul esnasında yeteri kadar elemanı işyerinde hazır bulunduracaktır. Tüm montaj işlemlerini bitirip grubu noksansız olarak çalışır hale getirdiğini yazılı olarak bildirecektir.

- Diesel-Jeneratör grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ve elektrik dağıtım şirketinden kabulünü yaptırıp, ruhsatının alınması YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır. Bu iş için gerekli plan ve projelerin yapılması, tasdiki, resmi dairelerdeki iş takibini kendisi yapacak, resmi makbuzlu ödemeler işveren tarafından karşılanacaktır.

- Dizel jeneratöre ilişkin dizel motor, alternatör ve aksesuarlarıyla birlikte komple set orijinal Avrupa veya Amerika Menşeili olarak teklif edilecektir. Uzak doğu menşeli dizel jeneratörler, ekipmanlar veya ataşmanlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren istekli firma dizel jeneratör üreticisinin yetkili temsilci ise teklifleri ancak tekliflerinde ve teknik broşürlerinde üretici firmanın da imzası ve kaşesi olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Üretici firmanın yetkili temsilcileri komple dizel – jeneratör setinden sorumlu olacak ve her türlü parça,  servis ve bakım hizmetleri ile garanti işlemlerini yerine getirebilecek eğitimli servis elemanlarına haiz olacaktır. Sadece satış temsilcisi olup, ana motor revizyon (overhoul) yetkisi veya kabiliyeti olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Jeneratör sisteminin paketleyicisi motor üreticisinin kendisi olacaktır. Motor üreticisinin kendisi tarafından yapılmayan jeneratör paketleri kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Jeneratör setlerinin mekanik montajları sismik izolatörler ile yapılacaktır.

- Yüksek güçlü motorların devreye girip, devreden çıkması durumlarında, diesel-Jeneratör grubu bundan etkilenmeyecektir.

- Diesel-Jeneratör grubu çalışırken, çevredeki elektronik cihazları etkileme derecesi VDE 0875'e göre "N" şartlarına uygun olacaktır.

- Jeneratör seti üzerinde kullanılan tüm kompenet, parça ve diğer malzemeler ile birlikte orijinal, yeni, kullanılmamış ve üreticisinin son modeli olacaktır. Jeneratörün tüm parçalarında, imalat ve malzeme hatası, ezik, kopuk, kırık, çatlak gibi arızalar olmayacaktır.

- Dizel jeneratör seti üretici firmanın standart seri üretimi olacaktır.

- Jeneratör setleri ISO 9001/2000 ve ISO14001 kalite güvence belgelerine sahip bir firma tarafından imal edilmiş olup yine ISO 3046 standartlarında test edilmiş olmalıdırlar.

- Dizel jeneratör seti CE belgesine sahip olacaktır. Dizel jeneratör ile birlikte teslim edilecek olan CE belgesi dizel jeneratörün seri numarasını içermelidir.

- Jeneratör setlerinin servis hizmetleri üretici firma veya madde 1.8’de tanımlanmış olan koşullara haiz yetkili temsilciliği tarafından verilecektir. İhalenin uhdesinde kalan firmanın veya üretici firmanın dışında başka firmaların servis vermesi kabul edilmeyecektir. İstekli firmalar servis personellerinin listesini, üretici firmadan almış oldukları eğitimleri de içerek şekilde teklif ile birlikte vereceklerdir

- İstekli firma şartnamede belirtilen teknik talepleri karşıladığını jeneratör setine ait orijinal katalog ile kanıtlayacaktır.

- Dizel jeneratör setleri sismik sertifikaya sahip olacaktır.

- Jeneratörün stand-by gücünün (%100) üzerine çıkılmayacaktır.

- Jeneratör max. 9 sn içinde %100 yükü üzerine alabilmesi tercih edilmektedir. Bu sağlanamıyorsa Jeneratör ilk anda, alınacak markanın teknik verilerinde belirtilen yükün belirli bir yüzdelik dilimini max. 9 sn’de üzerine alacak ve projede belirtilen diğer yükler, jeneratörün ilk yüklerini üzerine almasından sonra max. 6sn (toplam tüm yükün devreye alınması max. 15 sn’yi geçmeyecektir) sonra kademeli olarak devreye girecek şekilde yük alma (ve atma) sistemi yapılacaktır.

- Dizel jeneratör MODBUS protokolü ile haberleşme imkânına sahip olacaktır. Aynı protokol ile Bina Otomasyonuna bilgi verebilmelidir.

- Dizel jeneratör setine ait fabrika kabul test raporu Jeneratör seti ile birlikte verilecektir.

D.2	DİZEL MOTOR ;

- Dizel motoru, çok sayıda silindirli, V tipi, su soğutmalı, turbo şarjlı, after cooler’li, yakıt tüketimi optomize edilmiş elektronik yakıt governör sistemli, common rail yakıt sistemli, tam elektronik motor kontrol sistemi (hız regülasyonu, hava/yakıt oranı, start/stop sıralanımı)’ne haiz olacaktır.

- Dizel motor elektronik governöre sahip olacaktır. Bunun dışındakiler değerlendirmeye alınmayacak ve kabul edilmeyecektir.

- Motor monoblok olup bakım ve servisi kolaylıkla yapılacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Cıvatalı olarak gerçekleştirilen blok dizaynları kabul edilmeyecektir.

- Motorun faydalı gücü Jeneratör seti çıkışında istenilen faydalı gücünü sağlayacak kapasitede olacaktır.

- Motor devir sayısı 1500 d/d olacaktır. Sabit yüklerde devir sayısı değişimi % 0,5’den fazla olmayacaktır.

- Motor, alternatöre elastiki kaplinle direkt akuple olarak bağlanacak ve her iki ünitede (motor-Jeneratör) müşterek bir çelik kaide üzerine monte edilmiş olacaktır.

- Pistonlar yağ nozulları vasıtasıyla soğutulacaktır. Piston kolları iki parçalı olacaktır. Piston eteği alüminyum gövdesi çelik, üzerinde iki parçalı yağ kontrol segmanı ile konik segman bulunacaktır.

- Motor gömlekleri ıslak tip, değiştirilebilir, iki kademeli geniş honlamaya sahip olacaktır.

- Dizel motordan tahrikli dişli tip yakıt transfer pompası, değiştirilebilir yakıt filtreleri ve yakıt su ayrıştırıcı özellikte yakıt ön filtresi bulunacaktır.

- Grubun ilk hareketi elektrikli 24V DC akü grubu ile olmalı ve motora en az 3 (üç) defa arka arkaya yol verebilmelidir. Akü grubu ile birlikte, aküleri tampon şarj eden redresörde verilecektir.

- Grubun otomatik yol almasını sağlayacak techizat beraber verilecektir.

- Firma, teklifi ile birlikte motorun, yakıt ve yağ sarfiyatını %5 toleransla bildirecektir.

- Yağlama yağı, blok suyunun dolaştığı bir eşanjörden geçirilerek soğutulacak, yağ galerilerini dolaştıktan sonra kartere dönüşte yağ by-pass filtresinden geçirilecektir. Yağ filtreleri,yağ çubuğu bulunmalıdır. Karter havalandırması kapalı devre olmalıdır. Oluşan yağ buharı atmosfere atılmayacak ve filtrelendikten sonra turbo devresi içeresinden motora verilecektir.

- Yağ karterindeki yağın boşaltılması için manuel el pompası bulunacaktır.

- Motor, radyatör vasıtası ile soğutulacaktır. Radyatör minimum 40˚C çevre sıcaklığında çalışma için tasarlanmış olmalıdır. Radyatör fanı kayış kasnak sistemi ile motor milinden tahrikli olmalıdır. Radyatör motor imalatçısının tarafından orijinal olarak sağlanmalıdır.

- Soğutma devresi üzerinde suyun ısısı ile çalışan termostat bulunmalı ve suyun ısısı belli bir dereceye gelmeden devreyi açmamalıdır.

- Dizel jeneratör çalışmıyorken soğutma suyunun belirli bir sıcaklıkta tutulabilmesi için 400V AC beslemeli, gerekli güçte termostatlı ısıtıcı motor üzerine monteli olacaktır. Motor dururken blok suyunun homojen olarak ısıtılmasını sağlamak üzere gerekli tertibat bulunmalıdır.

- Havayı temizlemek üzere dizel motor kuru değiştirilebilir hava filitresi ile techiz edilecektir. Hava filtresi üzerinde kirlik göstergesi bulunmalıdır.

- Teklif sahibi, dizel motoru ile birlikte egzoz boruları için elastiki irtibat parçaları, susturucu ile çıkış için ilgili verileri verecektir. Egzozdan ileri gelen gürültüyü azaltmak için jeneratörle birlikte flanşlı tip, DB sönümleme tertibatlı, Kritik tipte Egzoz susturucu, motor çıkışında kullanılmak üzere paslanmaz malzemeden imal edilmiş egzoz kompansatörü, dizel jeneratör seti ile birlikte temin edilecektir. Geri basınç limiti altında kalacak şekilde egzoz borulaması dizayn edilecektir. Dizel-Jeneratör gruplarının bulunduğu bölüme monte edilmek üzere, egzoz susturcusu refleksiyon ve absorbsiyon prensiblerine uygun, titreşim yutucu özellikte taşıyıcı ve sabitleme parçaları ile birlikte verilecektir.

- Tekmil grup titreşimlere karşı çelik yay izolatörlerle donatılmış olmalıdır. Ya da motorun ve alternatörün şaseye bağlantıları titreşim önleyici uygun takozlarla yapılmalıdır.

- Regülasyon:

Yükün ani olarak  %50 değişmesi halinde devir sayısı değişimi, geçici olarak  %5 ve sürekli olarak  %3

Yükün ani olarak  %100 değişmesi halinde devir sayısı değişimi, geçici olarak  %10 (opsiyonel %15) ve sürekli olarak  %4, 5

Sabit yüklerde devir sayısı değişimi  %1

Boş çalışmada devir sayısı değişimi %0, 6'dan fazla olmayacaktır.

Bu hususların temini için, motor üzerinde hassas devir sayısı regülatörü bulunmalıdır.

- Radyatör soğutması için aşağıda belirtilen techizatlar bulunacaktır.

Soğuk su devir daim pompası

Soğuk su tertibatı

Fan

Fan koruyucu plakası

Soğutma suyu, termostatlı elektriki ön ısıtma tertibatı

- Soğutma sistemi, kapalı devre ve tüm çalışma şartlarında motoru soğutacak kapasitede olacaktır.

- Su soğutmalı 4 zamanlı disel motoru ile birlikte en az aşağıdaki donanım verilecektir;

Motor devir ayarlı enjeksiyon pompası

Motor devir hassas ayarı (regülatör)

Yağlama yağı monometresi

Ön yağlama pompası (lüzumlu ise)

Soğutma suyu pompası

Ön ısıtıcı ve teferruatı

Dönen kısımları örten saç muhafaza

Yağ soğutma sistemi

Yağ filtresi

Titreşim damperleri

Emiş toplama borusu

Yağlama yağı ve hava filtresi

Egzost toplama borusu

Starter

Ayar şalterli trifaze marş dinamosu

Aşırı ısıda ve düşük yağ basıncında elektriki durdurma ve alarm tertibatı

Motor üzerindeki kablajın bir klemens grubunda toplanması

Motor tespit ayakları

- Şartnamede adı geçmeyen, fakat motorun normal olarak çalışabilmesi için lüzumlu diğer bütün malzeme ve donanım motorla birlikte verilecektir.

- Teklifte yağlamanın ne şekilde yapıldığı ve yağ sarfiyat miktarı belirtilecektir.

D.3	ALTERNATÖR ;

- Jeneratör VDE 530, BS 4999, BS 5000, IEC 34, NEMA MGI 22, AS 1359 veya benzeri uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

- Jeneratörlerin radyo etkisi VDE 0875 Standartlarına uygun olacaktır.

- Jeneratörlerin telefon etkisi TIF 50 Standartlarına uygun olacaktır.

- Jeneratör, 3 fazlı, 50 Hz frekanslı, senkron Jeneratör olacaktır.

- Jeneratörün;

Devir sayısı: En çok 1500 d/d ve motor devir sayısına uygun olacaktır.

Gerilim	:	400V

Cos 	:	0, 8

Koruma sınıfı	:	Dış Ortam

İzolasyon sınıfı	:	H

- Cos  : 0, 8 'de verim %90’ dan küçük olmayacaktır.

- Gerilim ±%5 ayarlanabilmelidir.

- İkaz dinamosu veya alternatör Jeneratör miline doğrudan doğruya bağlanmış ve permanet magnet (PM) uyarımlı olmalıdır.

- Alternatör tropik izalasyonlu olacaktır.

- Elektronik otomatik voltaj regülatörü alternatör karekteristiklerine uygun olmalıdır.

- Güç kablolarının bağlanabilmesi için alternatör kutusu içerisinde ayrı ayrı fazlara ve nötre bağlanmasına izin veren baralar bulunacaktır.

- Alternatör verimi %50, %75, %100 yüklerde %94’ün altında olmamalıdır.

- Motor ve Jeneratör müşterek bir kaide üzerine monte edilmiş olacak, Jeneratör, motora elastiki kaplinle direkt akuple olarak bağlanacaktır. Egzost yakıt ve soğuk su sistemleri boru bağlantıları standartlara uygun eksiksiz yapılacaktır. Döner aksam koruma altına alınacaktır.

D.4	DİZEL JENERATÖR KONTROL PANELİ ;

- Kontrol paneli mikroprosessor tabanlı olup aydınlatmalı LCD display’i bulunmalıdır. Jeneratörün durumunu alarm ve arızaları gösteren ışıklı göstergeler renkli ledlerle alarm ve arızaları gösterebilmelidir.

- Jeneratörün kontrol paneli jeneratörün şasesinin üzerine ayaklı olarak monte edilmiş olmalıdır.

- Kontrol panelinin IP54 koruma derecesine sahip olmalıdır.

- Kontrol paneli geçmiş olayları oluş sırasına göre hafızasında saklayabilmeli (Event Recording), istenildiği zaman bu geçmiş olay bilgilerine ulaşılmalıdır.

- Kontrol panelinin üzerinde mantar başlı acil durdurma butonu bulunmalıdır.

- Kontrol ünitesi aşağıdaki modlarda çalışabilmelidir

  - Çalıştırma Modu: Dizel jeneratör grubunu manuel olarak çalıştırmaya imkan verir

  - Otoamtik Modu: Dizel jeneratörün elektrik enerjisi kesildiğinde elle bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak devreye girmesini çıkmasına imkan verir

  - Stop Modu: Dizel jeneratörü durdurur.

- Aşağıdaki alarm ve arıza bilgilendirmelerini gösterebilmeli ve yine aşağıda belirtilen korumaları yapabilmelidir.

  - Jeneratör Standart Korumaları

    - Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj Koruması

    - Yüksek frekans ve Düşük Frekans Koruması

    - Ters Güç Koruması

  - Jeneratör Alarmları;

    - Düşük yağ basıncı

    - Aşırı Sıcaklık Alarmı

    - Akü aşırı voltaj alarmı

    - Zayıf Akü Alarmı

    - Akü şarj alternatörü alarmı

    - Motora aşırı yüklenme alarmı

    - Motor Bakım zamanlarını belirten timer

  - Jeneratör Ölçüm Değerleri;

    - Yağ basıncı,

    - Akımlar,

    - Frekans,

    - Gerçek güç

    - Reaktif Güç

    - Güç faktörü

    - Yağ basıncı

    - Soğutma devresi su sıcaklığı

    - Motor Hızı,

    - Akü Voltajı,

    - Motor Çalışma Zamanı

D.5	TRANSFER PANOSU ;

- Projede belirtilen değerlerdeki kısa devre dayanımına haiz, 4 kutuplu, (tercihen gecikmeli nötr geçişli – Over Lapping), şebeke – generatör arasında transferi sağlayacak Otomatik Transfer Şalteri (ATS) ve Mikroprossesörlü Kontrol modülü temin edilecektir. Transfer ünitesi ve kontrol birimi aynı üretici firma mamülü olacaktır. Transfer ünitesi ve kontrol birimi ADP’de (ana dağıtım panolarında) olacaktır.

- ( ATS) aşağıda belirtilen standartlara veya muadillerine sahip olacaktır:

IEC 947-6-1 Low-voltage Switchgear and Controlgear; Multifunction equipment; Automatic Transfer Switching Equipment

NFPA 70 - National Electrical Code

NFPA 110 - Emergency and Standby Power Systems

UL 508 Industrial Control Equipment

Bunların dışında üretici firma ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

- (ATS) yapı olarak karşılaşma ihtimalini ortadan kaldıran, elektriki olarak harekete geçen bir mekanizmaya ve pozisyonunu mekanik olarak koruyan bir yapıya sahip olmalıdır. Maksimum ömür ve güvenliğin sağlanabilmesi için ATS kontak yapısı pozitif olarak bağlanmalı, kontak basıncı sabit tutulmalı ve bu sayede gerilim oynamaları sonucu kontaklarda oluşabilecek ısı artışı minimize edilebilmelidir. ATS ana ve ark kontağı olmak üzere iki kontağa sahip olacaktır ve bu şekilde yüksek kısa devre ve “close-on” değerleri sağlanacaktır. Hareketli ve sabit kontaklar ATS yerinden çıkarılmadan veya güç kabloları/baraları sökülmeden değiştirilebilecektir.

- Nötr transferi, diğer kontaklarla eş değerde bulunacak olan “Overlapping Nötr” özelliğine sahip kontak yapısı temin edilecektir. Bu özellik sayesinde şebeke ve generatör nötrleri transfer ve geri transfer sırasında çakışacak ve transfer işleminin tamamlanmasını müteakip ayrılacaktır. Çakışma süresi ± 100 milisaniyeyi aşmamalıdır. Özellikle büyük güçlerde yapılan transferlerde sistemin transfer süresince korumasız kalması problemi bu şekilde önlenmiş olacaktır.

- Kontrol Birimi içerisinde bulunacak mikroprossesör vasıtasıyla izleme ve kontrol işlevlerini gerçekleştirecektir. ATS ile Kontrol Birimi arasında kablolama “harness” denilen, soketli olarak geçmeli yapıda olacak ve bu sayede periyodik bakım gibi durumlarda ATS’den kolaylıkla ayrılabilecektir. Çalışma sıcaklığı –20 ile +60 derece C olacaktır. Bütün gerekli bilgiler klemenslere getirilerek müşteri bağlantıları kolaylaştırılacaktır.

- Gösterge tablosu LCD ekrana sahip olacaktır. Bütün dataların izlenebilmesi ve işletim için gerekli ayarlamaların yapılabilmesi için “Keypad” kontrol biriminin içerisinde yer alan bir ünite olmalıdır. İşletim parametreleri LCD ekrandan görüntülenebilecek ve bazı özellikler seri haberleşme ile başka noktalara taşınabilecektir.

- Gerilim ve frekans değerleri her iki tarafta (şebeke – generatör) sürekli olarak izlenecektir. Aşağıda bırakırken (dropout), üzerine alırken (pickup) ve trip değerleri %nominal olarak belirtilmektedir. Normal sıcaklık değerlerinde ardarda ölçüm hassasiyeti %± 0.5 olacak ve gerilim – frekans değerleri %1 hassasiyetle local veya merkezi bir noktadan değiştirilebilecektir.

- Kontrol Birimi şebeke ve/veya generatör tarafında faz sırasını kontrol edecek, faz sırasının uygun olmaması halinde kaynak uygun değil sinyali verecektir.

- AVR ve governor kartları digital olmalıdır.

- Generatöre transferde 0-60 dakika ayarlanabilen zaman gecikmesi temin edilecektir.

- Şebekeye transferde 0-60 dakika ayarlanabilen zaman gecikmesi temin edilecektir. Şebekeye transferde ikinci zaman gecikmesi ayrı olarak ayarlanabilen ATS test modudur.

- Şebeke geldiğinde jeneratör şebeke ile senkron olacak ve gecikmesiz olarak şebekeye transfer yapılacaktır. Bu durumda mekanik kitleme olmayacaktır. (11. Veya 12. Maddelerden biri olacak)

- Bütün zaman gecikmeleri 1 saniye aralıklarla ayarlanabilmelidir.

- Bütün zaman gecikmeleri LCD ekrandan veya seri haberleşme portuna bağlanacak olan kontrol sisteminden ayarlanabilecektir.

- Üç poziyonlu, test / automatic / reset modlarına sahip test anahtarı pano kapağında bulunacaktır. Test pozisyonu normal kaynak kesintisini simule edecektir. Reset pozisyonu anlık olarak zaman gecikmelerini ortadan kaldıracaktır.

- ATS Normalde (yeşil), ATS Acilde (Emergency) (kırmızı) ihbarlarını LED’lerle pano üzerinde gösterilecektir.

- Normal ve/veya Acil (Emergency) Kaynak uygunluğunu gösterir LED’ler pano üzerinde bulunacaktır. Bu ihbarlar Kontrol Biriminde yer alan set değerlerinden aldıkları bilgiyi iletecektir.

- Aşağıdaki özellikler Kontrol Biriminde mevcut olacak ve “Keypad” veya seri haberleşme portundan istenildiği takdirde müdahale edilebilecektir.

- “Commit/no commit”, generatöre transfer işlemi sırasında şebekenin tekrar uygun değerlerde mevcudiyeti ile beraber transferin generatöre yapılıp yapılmaması bu özellik ile ayarlanabilecektir.

- ATS’ye uzaktan müdahale ederek transfer kitlemesi ve bilinçli transfer işlemleri “keypad” veya seri haberleşme portundan gerçekleştirilebilmelidir.

- Kontrol Birimi “In phase” monitöre sahip olacaktır. Bu sayede sistemde bulunan motor yüklerin transfer sırasında her iki kaynağın faz farkını kontrol ederek yaklaşık 0 faz farkında transfer gerçekleştirilerek motor yüklerin darbe görmeksizin ve inrush akımlarının normal start akım değerlerini aşmaması sağlanmış olacaktır.

- Engine Exerciser – Kontrol Biriminde yer alacak bu özellikle, generatörü yükte veya yüksüz otomatik olarak test ediebilecektir. İstenilen gün, saate ve süre ayarlanabilecek ve test işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

- Data Saklama – Kontrol Birimi data saklama kapasitesine sahip olacaktır. Sistemde tamamıyla enerjinin kesilmesi halinde bile son 99 olayı hafızasında tutacaktır.

- Komünikasyon Modülü – Seri haberleşme amaçlı RS485 interface modülünun yanısıra uzaktan Ethernet TCP/IP protokolu vasıtası ile ATS izlenebilmelidir. Bu birim kontrol panosuna yerleştirilmiş olmalıdır.

- ATS üreticisi cihazın kullanılacağı bölgede local olarak servis hizmetlerini karşılayabilecek organizasyona sahip olmalıdır.

- Pano, dahili kullanıma uygun, ISO 9001 kalite standartlarina haiz ureticiler tarafindan yapilmis ve içine yukarida bahsi gecen urunler monte edilmis ve dahili baglantilari yapilmis olmalidir.

- Jeneratör kontrol panosu çelik saçtan, önden kapaklı, kilitlenebilir özellikte titreşimden korunmuş olarak alternator üzerine monte edilecektir.

- Cihaz etiketleri, alüminyum üzerine siyah renk yazılı olacaktır.

- Kumanda panosu zaman gecikmesini standart olarak bulundurmalıdır. Kontrol panosu Jeneratörü istenilen zamanda yükte veya yüksüz olarak test edebilmelidir. İstendiği zaman, kumanda panosundan Jeneratör manuel olarak çalıştırılıp transfer yapılabilmelidir. Sistemde gerilim regülatörü şönt reosta ve ayar diski ile el-otomatik şalteri ve bunun dışında kalan sistemin otomatik devreye girişini sağlayan ve işletmeyi devam ettiren lüzumlu diğer bütün kumanda ölçü alarm tertibatlarını ihtiva edecektir.

- Gerilim düşümüne ayarlı cihazın ayar sahası * %5-%30 olmalıdır. Düşük gerilim nedeniyle jeneratörün devreye girmesi gerektiğinde mutlaka ayarlanabilir bir zaman gecikmesinden sonra devreye girmelidir. Bu şekilde kısa süreli gerilim düşümlerinde jeneratörün gereksiz yere devreye girip çıkması önlenmiş olacaktır.

- Akustik ve optik sinyal ile arıza bildiren ikaz birimi aşağıdaki 4 ihbarı bildirecektir.

Jeneratör aşırı yüklü-şalter devre dışı – ikaz

Yağ basıncı düşük-devre dışı bırakma

Motorda aşırı ısı-devre dışı bırakma

Yakıt az ihbarı-ikaz

- İhbara sebep olan arızalar sarı renkli lamba ile bildirilecektir. Devreden çıkarmaya sebep olan arızalar ise yanıp sönen kırmızı renkli lambalar ile ve korna sesi ile belirtilecektir. Korna sesinin susturulması halinde, yanıp sönen lamba, arıza giderilinceye kadar devamlı yanar halde kalacaktır.

D.7	SENKRONİZASYON PANOSU ;

- Senkronizasyon panosu max. 15 sn.’de tüm yükü üzerine alabilecek şekilde (dinamik senkronizasyon) dizayn edilmiş olacaktır. Hastane v.b. önemli bir yerde senkronizasyon panosu max. 10 sn.’de tüm yükü üzerine alabilecek şekilde (statik senkronizasyon) dizayn edilmiş olacaktır.

- Senkronizasyon panosu için aranacak standartlar aşağıda belirtilmiştir. Kontratın yapıldığı tarihte geçerli olan güncel standartlara da uyulacaktır.

IEC 60439-1 Alçak Gerilim Güç ve Kontrol Pano Düzenleri Bölüm 1: Tip Testli Düzenler

IEC 60947-1 Alçak Gerilim Güç ve Kontrol Panoları – Bölüm 1: Genel Kurallar

IEC 60947-2 Alçak Gerilim Güç ve Kontrol Panoları – Bölüm 2: Devre Kesiciler

Diğer yerel standartlar

- Onay Dökümantasyonu:

Sistem Çalışma Operasyonu

Malzeme Listesi

Mekanik Çizimler:

  - Pano görünüş çizimleri ve nakliye işlemi için gerekli boyut bilgileri

  - Üst ve alt kablo giriş düzenlerinin yerlerini ve boyutlarını gösteren

  - Çizimler

  - Devre kesici akım/kapasite bilgileri

  - Teçhizatın ağırlıkları

  - Kablo bağlantı terminallerinin boyutları

  - Montaj için gerekli alt baza boyuları ve vida delik yerlerinin mesafeleri

Elektriksel Çizimler:

  - Tek hat şeması

  - AC – DC Şematik çizimleri

  - Tipik cihaz bağlantı şemaları

Kritik malzemelere ait bilgiler

### Senkronizasyon Panosu Genel Tanımlar

Tanımlanan malzeme, asgari bu şartnamede bahsedilen hususları sağlamalıdır. Jeneratör Senkronizasyon Panosu üretici firması aynı tip ürünleri en az on beş yıl süreyle üretmiş olmalıdır.

### Yapı

- Pano yapısı dikili tip, yere monte edilecek şekilde ve önden erişimli olacaktır. Taşıma amaçlı çıkarılabilir taşıma halkaları sağlanmalıdır. Pano yeterli miktarda civata ile monte edilecek yere sabitlenecek yapıda olmalıdır. Bütün kapılar plaka şeklinde olacak, açma kapama sırasında bükülme ve sallanmayı en aza inderebilmek amacı ile yeterli miktarda menteşe ve destek ile donatılacaktır. Ön kapılarda kilitlenebilir kapı kolları olacaktır.

- Bütün pano yüzey parçaları yağdan arındırılıp, temizlendikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

### Bara

- Ana bara akım taşıma kapasitesi ve kisa devre dayanım değerleri tek hat şemalarInda gösterildiği gibi imal edilecektir.

- Nötr barası yine tek hat şemalarında gösterildiği değerde tesis edilecektir.

- Pano içerisinde toprak barası tesis edilecektir. Kesit tek hat şemalarında belirtildiği şekilde alınacaktır.

### Kablo Bağlantıları

- Tüm kontrol kabloları her iki uçta görülebilecek şekilde numaralandırılacaktır. Zayıf akım sinyal kabloları elektromanyetik etkileşimi azaltmak için ekranlı kablo ile tesis edilecektir. Tüm ekranlı kablolar sadece bir uçtan topraklanmalıdır.

- Tüm akım transformatörleri bağlantıları için uygun klemens yapısı kullanılmalıdır.

### Güç Devre Kesicileri

- Jeneratörü ana baraya bağlayan ve dağıtım amaçlı kullanılacak devre kesiciler sabit ya da çekmeceli tipte olacak kesme kapasitesi tek hat şemalarında belirtildiği kesme kapasitesine haiz ve IEC 60947-2 etiketli olarak tesis edilecektir.

- Çekmeceli tip devre kesici kullanılacaksa; çekmece bağlı, test ve izole edilmiş konumlarını içermelidir. Bağlı konumda ana bağlantı, yük terminalleri ve tüm yardımcı kontrol kontakları ile devreleri hazır ve çalışabilir olacaktır. Test konumunda sadece kesicinin kontrol kontakları ile devreleri irtibatlı olacak, ana bağlantı ve yük terminalleri birbirine bağlanmayacaktır. Izole edilmiş konumda ise tüm ana ve yardımcı devreler ile bağlantılar birbirlerinden ayrılmış olacaktır. Kesici ile çekmece düzeni mekanik kilitli olmalı, kesici sadece ana kontaklar açık konumda iken çekmece düzeni içerisinde hareket ettirilebilmelidir.

- Dağıtım çıkış amaçlı kullanılacak devre kesiciler motorsuz ve elle kapamaya uygun olacak şemalarda belirtildiği şekilde elektronik koruma unitleri ile birlikte tesis edilecektir.

### Paralelleme Kontrol Sistemi

- Her motor-jeneratör kontrolu Ana (Master) kontroldan bağımsız, kendine ait işlemci içeren, çalıştırma/durdurma, senkronlama, yük paylaşımı, reaktif yük/güç faktörü paylaşımı gibi alt fonksiyonları yürüten kontrol yapısı içermelidir.

- Jeneratör işlemci yedeklemesi standart olmalıdır. İşlemcinin devre dışı kalması durumunda yedek işlemci jeneratör kontrol ve operasyonunu hemen üzerine almalıdır.

- Operatörün sisteme ait durum bilgilerini izleme ve sistem parametrelerini değiştirebilme olanağı sağlayacak renkli dokunmatik ekran tesis edilmelidir.

- Yapı kendi işletim sistemine haiz endüstriyel PLC güvenirliğinde olacaktır.

- Ana Kontrol ve Izleme Paneli Compact FLASH hafıza birimi okuyucusuna sahip olacaktır. Ana Kontrol ve Izleme Paneli Compact FLASH kart üzerinden programı okuma, güncelleme kapasitesine sahip olmalıdır. Ayrıca Ana Kontrol ve Izleme Paneli üzerindeki gösterim ekranlarını Compact FLASH kart üzerine jpg ya da bmp formunda kopyalama ve depolama olanağına sahip olmalıdır.

- Ana Kontrol ve Izleme Paneli jeneratör akü geriliminden 24VDC den beslenecek yapıda donanıma sahip olacaktır. Marş sırasında gerilim düşümünü engellemek için gerekli düzenekler sağlanmalıdır. Çalışma sıcaklığı -5/40 Celcius, nem 95%olmalıdır. Unite ayrıca UL etiketli ve CE onaylı olmalıdır.

- Ana (Master) Kontrol ve Izleme Panelinden tüm ölçüm ve durum bilgileri görülebilmeli, elle paralellemeyi operator ekranda göreceği bilgiler sayesinde kolaylıkla yapabilmelidir. Ekranda görülecek bilgilerin tam listesi kontrolluğa verilmeli, gereken onay alındıktan sonar imalat geçilmelidir.

### Motor-Jeneratör İhbarları Ve Kapatma Durumları

Pano üzerinde bulunması gereken ihbarlar ve kapatma durumları aşağıda listelenmiştir:

Sistem Otomatikte Değil / İhbar

Acil (Emergency) Durum / İhbar

(*) Yüksek Hararet / İhbar

(*) Düşük Yağ Basıncı /İhbar

(*) Soğutma Suyu Düşük Sıcaklık / İhbar

Düşük Akü Gerilimi / İhbar

(*) Düşük yakıt Seviyesi / İhbar

(*) Akü Redresör Arızalı / İhbar

(*) Motor Aşırı Marş / İhbar

(*) Motor Aşırı Hız / İhbar

(*) Motor Düşük Yağ / Kapatma

(*) Motor Yüksek Hararet / Kapatma

(*) Motor Soğutma Suyu Düşük Seviye / Kapatma

Jeneratör Devre Kesicisi Hata / İhbar

Jeneratör Ters Güç / İhbar

Jeneratör Düşük Gerilim / İhbar

Jeneratör Aşırı Gerilim / İhbar

Jeneratör Düşük Frekans / İhbar

Jeneratör Yüksek Frekans / İhbar

Jeneratör Alternatör Uyarma Kaybı / İhbar

Jeneratör Alternator Faz Sırası Tersl / İhbar

(*) Bilgiler Kuru Kontak olarak motor-jeneratör tedarikçisi tarafından sağlanmalıdır.

### Butonlar

Pano üzerinde bulunması gereken butonlar aşağıda listelenmiştir:

Ikaz Kaldirma (Alarm Reset) Butonu

Acil Durdurma (Emergency Stop) Butonu

### Özel Uygulamalar

- Tüm jeneratörlerde izleme gerçek üç fazlı ve faz-nötr ölçme olacaktır. Ortalama değer ya da iki fazdan hesaplama yöntemleri ile ölçme kabul edilmeyecektir.

- Yük Talep Konumunda jeneratörler arasında yük geçişleri yumuşak geçiş olarak sağlanacaktır. Bir ünite devreye alınacağı zaman ünitenin üzerine yük yumuşak olarak alınacaktır. Ünite devreden çıkarılacağı zaman ise ünitenin gücü Jenerator kesicisi açılıp devreden çıkartılıncaya kadar yumuşak olarak azaltılacaktır.

- Sistem Çalışma Operasyonunda tanımlandığı şekilde, Yük Bara Optimizasyonuna sahip olacaktır.

### Haberleşme Özellikleri

- Kontrol panosu yerel ağ birimine tek noktadan Ethernet üzerinden bağlanmalıdır. Otomatik transfer anahtarları, jeneratör alarm bilgileri ve diğer üçüncü cihazlardan elde edilen bilgiler ile sistem bilgileri verimli olarak haberleşme ağına aktarılacaktır.

- Kontrol panosu, değişik jeneratör seti üreticileri ile doğrudan haberleşebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Seri RTU/Modbus® (ana/uydu) RS232/485.

### Güvenlik

Erişim için Güvenlik Kodu:

Sistem yetkisiz kişilerin konfigürasyonu değiştirmesi ve ikazları(alarm) kaldırabilmesini engellemek amacı ile güvenlik ile donatılmış olmalıdır. Konfigürasyon menusüne ulaşmak için aşağıda listelenen seviyelerden erişim yapılmalıdır. Her seviyeye erişimi bir önceki seviye bilgilerine erişimi de sağlayacaktır.

Erişim Seyiveleri:

Güvenlik kodu girilmediği zaman; izleme ve sınırlı kontrol – bütün durum ekranlarına erişim – Ikaz (alarm) ve olayları görüntüleme – sesli ikazı kaldırabilme ve sınırlı kontrol imkânı

Seviye BIR – Kullanıcı/Yönetici – Sistem ayar parametrelerine erişim.

Seviye IKI – Teknisyen – Motor-Jeneratör paralleleme ayar parametreleri de dahil olmak üzere bütün ayar ve sayısal kontrol değerlerine erişim.

### Opsiyonel Kontrol Özellikleri

- Kontrol Panosu giriş/çıkış birimleri ilavesi, sisteme jeneratör seti ilavesi, diğer üreticilere ait sistemlerle haberleşebilme gibi, genişlemeye olanak tanıyacak şekilde esnek olmalıdır. Bütün parameter ve okunabilen değerler BMS bina yönetim sistemlerine diğer bir sunucu üzerinden Ethernet bağlantısı aracılığı ile rahatça aktarılabilmelidir.

- Kontrol Panosu uzaktan izleme özelliğine sahip olmalıdır. Uzaktan izleme, Endüstriyel Analog Modem yardımı veya Ethernet IP bağlantısı aracılığı ile yapılabilir. Her iki uzaktan haberleşme yönteminde de uzak bağlantıyı yapan yetkili servis teknisyeni, sahadaki yerel eleman kontrolünde; tüm kontrol yetkisine, gerektiğinde ekranların ve yazılımın değiştirilebilmesi olanağına sahip olmalıdır.

- Kontrol panosu, gerektiğinde planlanandan daha fazla ATS’nin kontroluna imkân sağlayacak şekilde büyütülebilir olmalıdır.

- Kontrol panelindeki ana (Master) kontrol bölümü opsiyonel olarak yedekli (redundant) yapıda temin edilebilmelidir.

### Çeşitli Cihazlar

Kontrol Sigortaları : Kontrol sigortaları kolaylıkla erişebilecek yere monte edilecektir. Tüm primer devrelere çıkarılabilir, akım sınırlamalı tipte sigorta konulacaktır.

Elektromanyetik Kontrol Röleleri : Bütün elektromanyetik kontrol röleleri kendi görevleri çerçevesinde uygun boyutlanmış ve uygun seçilmiş olmalıdır. Alçak gerilim, DC kontrol devrelerinde kullanılan tüm röleler altın kaplı kontak düzenine sahip olmalıdır. Bütün röleler, saydam plastik koruma kılıfında ve çıkartılabilir şekilde soketli olarak tesis edilmelidir.

Akım Transformatörleri : Akım transformatörleri ölçü cihazlarının hassasiyetine uygun şekilde diğer kontrolları etkilemeyecek şekilde uygun VA güçte tesis edilmelidir.

Gerilim Transformatörleri (gerekir ise) : Gerilim transformatörleri kontrolların gerektirdiği şekilde uygun çevrim oranı ve VA güçte sağlanmalıdır. Transformatörler hem giriş hem çıkışta yer alacak sigortalar ile korunmalıdır.

## HER MOTOR-JENERATÖR İÇİN KAPIYA MONTE KONTROL PANELLERİ VE KUMANDALARI:

- Beş Konumlu Motor-Jeneratör Kontrol Anahtarı

  - Kilitleme/Hata Silme (Lockout/Reset) : Bu pozisyonda, motor çalışamaz ve/veya çalıştırılamaz. Eğer motor, koruyucu bir cihaz tarafından durdurulmuş ise anahtar bu konuma getirildiginde durmaya neden olan olay “HataSilme” ile ortadan kaldırılır. Motor çalışmakta iken anahtar bu konuma getirilir ise motor derhal durur.

  - Kapalı/Soğutma (Off/Cool-down) : Bu pozisyonda, motor ayarlanmış soğutma zamanlaması sonrası kapanır.

  - Otomatik (Automatic) : Bu pozisyonda, motor sistem başlama komutu alır almaz çalışacak şekilde hazır beklemektedir.

  - Yüksüz Test (Test Off-Line) : Bu konum seçildiğinde motor başlama komutu almış gibi çalışmaya başlar yanlız jeneratör devre kesicisini kapatarak acil barayı enerjilemez. Bu konumda gerçek sistem başlama komutu gelir ise jeneratör kesicisi uygun koşullar oluşmuş ise kapanarak acil barayı hemen enerjiler. Anahtar tekrar otomatik konuma getirildiginde motor-jeneratör soğutma zamanlaması sonrası kapanır.

  - Yüklü Test (Test On-Line) : Bu konum seçildiğinde motor başlama komutu almış gibi çalışmaya başlar jeneratör devre kesicisini de kapatarak acil barayı enerjiler. Anahtar tekrar otomatik konuma getirildiginde jeneratör kesicisi açılarak, motor-jeneratör soğutma zamanlaması sonrası kapanır.

- Jeneratör Çalışıyor: Yeşil Lamba (Çalışmada sürekli, Soğutmada yanıp-söner).

- Kontrollar Otomatikte Değil: Kırmızı Lamba (yanıp-söner).

- Sesli İkaz Kornası - Ana (Master) Bölümde.

- Korna Susturma Butonu, Basmalı Tip. Ana (Master) Bölümde.

## DC KONTROL GÜÇ SEÇİMİ – ELVERİŞLİ AKÜ SİSTEMİ (BEST BATTERY SYSTEM)

Kontrol sisteminin beslenmesi için gereken güç jeneratör akülerinden sağlanacaktır. Kontrol sistemi, sistemde yer alan en son akü devre dışı kalana kadar çalışabilecek şekilde kesintisiz olarak beslenecektir. Bu güç herhangi bir aküden ya da akü gruplarından sağlanacak olup hatalı akülerin zarar görmesine ve ters beslemeye olanak tanımayacaktır.

## ÇALIŞMA (ACİL DURUM) OPERASYONU

- Normal güç kesildiği zaman tüm jeneratörler otomatik olarak çalışmaya başlar.

- Otomatik Transfer Şalterlerinden, ATS, şebeke geriliminin normale döndüğünü teyid eden bilgi alındığında, her Otomatik Transfer Şalteri, ATS, kendi yükünü belirlenen zaman gecikmeleri ile şebeke tarafına aktarırlar. Bütün Otomatik Transfer Şalterleri, ATS, kendi yüklerini şebekeye transfer ettikleri zaman tüm jeneratör kesicileri açılarak, jeneratörler soğutma zamanlarının tamamlanmasını izleyecek şekilde kapatılırlar. Bu durumda sistem bir sonraki enerji kesintisine kadar devrede otomatik olarak hazır bekleyecektir.

- Eğer bir jeneratör otomatik konumda çalışırken arızalanırsa, ana devreden ayrılır ve kapatılır.

- Ana (Master) kontrol üzerinden yük atma işlemi operatör tarafından manual olarak da yapılabilecektir. Eğer operatör yanlışlıkla Acil Enerji barasına çalışan jeneratör kapasitesinden daha fazla yük grubu transfer ettirecek olur ise, elle eklenen grup otomatik olarak devreden atılacak ve Bara Düşük Frekans durumu ihbar edilecektir.

- Herhangi bir anda bağlı yük miktarı mevcut kapasitenin %100 ünü aşar ise, sistem son bağlanan yükü devreden atacaktır. Bu işlem geriye doğru her saniyede bir öncelikli yük atılmak üzere aşırı yüklenme giderilene kadar tekrarlanacaktır. Bu durumda Bara Aşırı Yüklü ikazi yanacak ve giderildiğinde ise otomatik olarak ikaz kalkacaktır.

- Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; ATS yükleri Acil Enerji Barasına kendi zaman gecikmeleri çerçevesinde bağlanacaktır. Bu zaman gecikmeleri operatör tarafından sahada ayarlanabilecektir.

## AKÜ

- Akü rafı, akü kablosu, akü kapakları ile dolu ve şarj edilmiş vaziyette monte edilecektir.

## GRUP İLE BİRLİKTE VERİLECEK MALZEMELER

- Bütün donanımın sökülüp takılması için normal anahtar ve takımların dışında kalan özel anahtar ve takımlar (saç kutu içinde).

- Bakım ve işletme kitabı (İngilizce ve Türkçe).

- Yedek parça katoloğu.

- Burada belirtilmemiş fakat fabrikasında verilecek diğer yedek parçalar ve takımlar.

- Temel ve montaj planları, dış bağlantı elemanlarına ait resimler.

## JENERATÖR SES İZOLASYON KABİNİ / KONTEYNERİ (TALEP EDİLİRSE)

- Jeneratör kabini/konteyneri, jeneratörü açık hava şartlarının (kar ve yağmur) direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır.

- Jeneratör grubunun kolayca taşınabilmesi için, grubu ve kabini/konteyneri kaldırabilecek kapasitede kabin üzerinde yeterli sayıda taşıma sapı (tutamak) dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

- Egzost kabin/konteyner dışından görülmeyecek şekilde yeterli ısı ve ses izalasyonu yapılmış olarak, kabin/konteyner içinde ayrı bir bölmede olacaktır.

- Kabin/konteyner montajında kullanılan bağlantı elemanları (civata, somun, pul v.s.) korozyona karşı korumalı olacaktır. Bağlantı elemanlarında vibrasyona karşı tedbir alınmış, kabin / konteyner kilitleri korozyona karşı korunmuş olacaktır. Kilitler kabin / konteyner dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır.

- Jeneratöre ait acil stop butonu kabin / konteyner üzerinde olacak, ancak acil stop butonu kabin dışına taşmayacak şekilde muhafazalı olacaktır.

- Kabin / konteyner modüler prensiplere göre dizayn edilmiş olacak ve bağlantılar kaynaksız olarak civata ve somun ile yapılacaktır.

- Kablo çıkışları için kabinin / konteynerin altında delik bırakılması gerekirse, bu delikler için gerekli ses izolasyonu önlemleri alınacaktır.

## GRUBUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

- Şehir şebekesi gerilimi kesildiğinde (veya isteğe göre gerilim belli bir oranın altına düştüğünde) diesel motoru otomatik olarak yol alacak ve en fazla 9 sn'de Jeneratör senkron devir sayısına ulaşarak sistemi besleyecektir. Jeneratörlerin senkron olarak yük almaları 15 sn.de olacaktır.

- Diesel-Jeneratör grubu yangın anında çalışması gereken ekipmanların (yangın pompası, merdiven basınçlandırma fanları, duman egzost fanları vb.) ATS’ lerinin şebeke tarafında enerji kesilmesi halinde ana şebekede enerji olsa dahi kumanda alarak çalışmaya başlayacaktır. Bu durumda yangın ihbar santralına ve BMS’e uyarı bilgisi gönderilecektir.

- Grup senkron devir sayısına ulaşınca kumanda tablosuna bağlı otomatik transfer panosundaki şalterler kapanarak, diesele bağlı alıcılar beslenecektir.

- Şehir elektriğinin tekrar gelmesi halinde Otomatik Transfer Panosu, Jeneratör devresini açacak, jeneratörler kademeli veya yük oturduğunda kapanacaktır.

- Diesel motoru, kendi emniyet sistemlerinden bir ihbar gelmesi halinde otomatik olarak duracak ve arıza giderilinceye kadar, tekrar harekete geçmeyecektir.

## KABUL İŞLEMLERİ

- Kabul işlemleri iki aşamalı yapılacaktır. Birincisi imalat yerinde kalite kontrol ve testi, ikincisi montaj mahallinde kabul işlemleridir.

- Diesel-Jeneratör grubunun imalatından sonra, imalatçı firmanın test mahallinde, kontrolluk yetkilileri tarafından detaylı bir kalite kontrol testine tabi tutulacaktır.

- Bu test tarihi, iş sahibine 2 hafta önce yazılı olarak bildirilecektir.

- Diesel-Jeneratör grubunun, tam yükte yükleme derecesinin hatasız ölçülmesini ve hesaplanmasını sağlayacak bir metodla testi yapılacaktır.

- Yapılacak testler:

Soğuk diesel motoru ile start denemesi

1 saat tam yükte çalışma

3/4 saat 3/4 yükte çalışma

3/4 saat 1/2 yükte çalışma

3/4 saat 1/4 yükte çalışma

3/4 saat %10 aşırı yükte çalışma

1 saatlik tam yükte test yapılırken, yakıt, yağ ve soğuk su ihtiyacı tesbit edilecektir. Ayrıca güç, devir sayısı, egzost, soğuk su, hava ve yağ sıcaklıkları ölçülecek ve kaydedilecektir.

Son olarak, istenilen gerilim oranlarının uygunluğu, devreye girme, devreden çıkma ve kumanda şartları denenecektir. Kumanda eğrileri yazıcı cihazlarla veya osilograf ile tesbit edilecektir.

- Denemeler sırasında herhangi bir eksiklik görülürse teknik parçaları demonte edilecek ve kalite kontrolleri yapılacaktır. Ancak deneme çalıştırması sırasında herhangi bir arıza meydana gelmemiş ise kalite kontrolu yapılmış kabul edilir. Aksi takdirde test durdurulup tekrarı istenebilir.

- Kabul işlemleri sonrası, gerekli tüm dökümanlar (elektrik projeleri, test sertifikaları, v.b.) eksiksiz olarak verilecektir.

## GARANTİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

Jeneratör sisteminin garanti süresi tüm ekipmanları, aksesuar ve parçaları da dahil olmak üzere stand-by elektrojen grupları için devreye alma tarihinden itibaren 3 yıl veya 1500 çalışma saati olacaktır. Garanti, fabrikasyon malzeme ve işçilik hatalarına karşı olup arızalı parçaların tamir veya değiştirmesine, işçiliğini ve yol masraflarını karşılamalıdır.

10 yıl boyunca orijinal yedek parça bulundurma garantisi verilecektir.